## Slide 1
1/25
1
RTU 是否繼續汰換成
IEC 61850變電所
供電系統工會聯合提案
114年4月 9日

## Slide 2
簡 報 大 綱
壹、前言
肆、建議方案
參、IEC 61850目前主要運用
貳、RTU與IEC61850比較

## Slide 3
壹、前言
勞資一心 未來嶄新

## Slide 4
勞資一心 未來嶄新
既有的 穩定的
需技術深根
實質效益不大
好好的設備
萬國廠牌
務實
大量的物力
創新
大量的人力
大量的金錢
走在世界的尖端
專業的台電人
電話報修員
國產化

## Slide 5
RTU正面
RTU背面
貳、RTU與IEC61850比較-架構與外觀
RTU架構與外觀
勞資一心 未來嶄新

## Slide 6
電腦
交換機(SWITCH)
智慧電子設備
(IED)
IEC 61850設備架構
勞資一心 未來嶄新

## Slide 7
IEC 61850設備
人機介面*2套
(SCADA-HMI)
閘道器*2台
GateWay
交換機*12台
(SWITCH)
交換機*2台
(SWITCH)
交換機*8台
(SWITCH)
勞資一心 未來嶄新

## Slide 8
勞資一心 未來嶄新
智慧電子設備 (IED)
ABB
INGETEAM
ABB
ZIV
INGETEAM
IEC 61850設備/廠牌眾多
變壓器
161kV斷路器
再生能源業者

## Slide 9
貳、RTU與IEC61850比較-費用
1.每套需HMI-SCADA*2(約120-200萬)
2.GateWay*2(約110-200萬)
3.IED(每顆約7-15萬)*N
4.SWITCH(每顆約7萬)*N
PS:建置費用為依據供電系統58所的平均建置費
1.
不須費用(續用)
每所約為2500萬(供電系統358所)
建置費用
2.
擴充費用
定期汰換
4.
3.
維護費用
(平時)
擴充1套DTR約500萬元(5倍)
擴充1線路檔位約180萬元(3.6倍)
擴充1套DTR約100萬元
擴充1線路檔位約50萬元
入門快，同仁可自行維護
1.廠牌眾多
2.特定廠商需3週前聯繫
3.每次到場費用需13~29萬元不等
4.增加通訊PORT費用開價高達180萬元
非特殊狀況不需更換
電腦有一定壽命需定期更換
IEC 61850
RTU
勞資一心 未來嶄新
9
1.每套約180萬(含設定)
2.每所約1300萬

## Slide 10
1.
故障率低
設備多、故障率高、異狀排除時間長
穩定性
RTU
IEC 61850
2.
停電改善
汰換困境
4.
3.
資安風險
1.IED及GateWay韌體更新多，每次更新後
點位及電驛特性均需重新測試停電時間長
2.影響大用戶用電與再生能源業者發電
不曾發生
1.無作業系統
2. 廠商自訂協定
1.HMI-SCADA及Gateway均有作業系統
2.具大量網通設備
施工與設定均容易
許多再生能源輸電線路檔位或50+2取樣之IED為業者所有，需取得業者同意才能異動
貳、RTU與IEC61850比較-維護
勞資一心 未來嶄新
10
5.
同仁皆可故障排除
1.HMI、網通設備、IED 等專才人員皆不同，
廠家無法及時處理/ 權責難以釐清
2.為避免值班同仁盲目運轉,派員至變電所值班
緊急處理

## Slide 11
GOOSE | 說明
定義 | 電驛與電驛之間的溝通
目的 | 解決兩饋線以上同時發生故障造成越區跳脫之問題
應用 | PMCC之間應用GOOSE信息偵測兩饋線同時故障 加速饋線IED跳脫保護邏輯，以縮小停電範圍
Station BUS
GOOSE
GOOSE
GOOSE
PMCC
PMCC
PMCC
SCADA-HMI
GateWay
監控中心
橫向溝通
參、IEC 61850目前主要運用-GOOSE
勞資一心 未來嶄新

## Slide 12
變電所
延用RTU架構
勞資一心 未來嶄新
肆、建議方案

## Slide 13
勞資攜手 共度難關
勞資一心 未來嶄新
建置成本
維護成本
擴充費用
1.變壓器擴充每台
500萬元(僅增加IED3台)
2.線路擴充每檔位
180萬元(僅增加IED2台)
3.電抗器擴充每台
210萬元(僅增加IED2台)
？億 難以估計
龐大金流 難以估計
1.資料庫每次異動約
需30萬元
2.配合主站增設甚至
達180萬元
3.原本皆由同仁自行
維護
約89.5億＋9億/年
1.已使用約21.75億
(已建置87所)
2.可減少67.75億
(尚有271所未建置)
3.未來每年可減少9億
元汰換費用
(目前358所)
(電腦與網通設備壽命約10年)
(以上僅建置IEC61850的部分)
取決於SCADA及GateWay設備廠商

## Slide 14
報告完畢
敬請指教
勞資一心•未來嶄新

## Slide 15
現有變電所數量計：
勞資一心 未來嶄新
 | 台北 | 新桃 | 台中 | 嘉南 | 高屏 | 花東 | 合計
IEC 61850變電所 | 14 | 19 | 15 | 16 | 15 | 8 | 87
RTU-E/S | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 30
RTU-P/S | 13 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 45
RTU-D/S | 52 | 44 | 48 | 19 | 25 | 8 | 196
合計 | 84 | 79 | 77 | 46 | 53 | 19 | 358

## Slide 16
勞資一心 未來嶄新
建置費用 | ．IEC 61850變電所目建已建置87所【平均1所約2500萬，已花費約21.75億】。 ．RTU所數目前約為271所【目前1所2500萬約需67.75億之費用】。 ．若全數汰換成IEC 61850 ；10年汰換一次，每年需汰換36所，每年需額外再 支出約9億汰換費用。
擴充費用 | ．IEC 61850擴充1套DTR約500萬元；RTU擴充約100萬元。價差 (5倍) ．IEC 61850擴充1線路檔位約180萬元；RTU擴充約50萬元。價差(3.6倍)
維護費用 | ．資料庫每次異動約需30萬元；RTU增加點位同仁自行維護。 ．IEC 61850需增加主站需求，廠家報價高達180萬元。 ．IEC 61850變電所均為近期建置一旦過保，其維護費用必將急遽增加。
建置、擴充、維護費用：